Zamawiający (finansujący):

Malin Development 1 Sp. z o.o.

ul. Towarowa 28, 51-416 Wrocław

EKSPERTYZA HYDROGEOLOGICZNA dla określenia potencjalnego oddziaływania na wody podziemne planowanego ujęcia na terenie działki nr 331/45 w miejscowości Malin (gm. Wisznia Mała, pow. trzebnicki)

Województwo: dolnośląskie

Powiat: trzebnicki

Gmina: Wisznia Mała

Zespół autorski:							Dyrektor biura:

mgr Adrian Otrębski						              mgr inż. Krzysztof Bekier

hydrogeolog nr up. MŚ V-1882

mgr inż. Mateusz Borto

geolog

Wrocław, lipiec  2024

Spis treści

1.	Wstęp	4

2.	Cel opracowania	4

3.	Opis planowanej inwestycji	4

4.	Charakterystyka obszaru badań	4

4.1	Położenie administracyjne i geograficzne	4

4.2	Charakterystyka użytkowania terenu	5

4.3	Morfologia i hydrografia	5

4.4	Obszary chronione	7

5.	Omówienie wyników wcześniejszych badań	8

6.	Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych	9

6.1	Budowa geologiczna	9

6.2	Warunki hydrogeologiczne	11

7.	Opis projektowanego ujęcia	15

7.1	Określenie dopływu wód do ujęcia	16

7.2	Maksymalna depresja w obrębie warstwy wodonośnej	18

8.	Prognozowany zasięg i wpływ oddziaływania ujęcia	19

8.1	Wpływ na elementy środowiska i inne ujęcia wody	20

8.2	Wpływ na zasoby dyspozycyjne	20

9.	Określenie skumulowanych oddziaływań z budynkami planowanych hal magazynowych	21

10.	Wnioski i uwagi końcowe	21

11.	Spis wykorzystanych materiałów	22

Spis tabel w tekście

Tab. 1 Ocena stanu JCWPd wg Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów  i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)	11

Tab. 2 Parametry geologiczno-techniczne wybranych studni ujęciowych	16

Tab. 3 Szacowany dopływ maksymalny do studni	17

Tab. 4 Zasięg leja depresji dla ujęcia składającego się z zespołu studni	19

Tab. 5 Zestawianie depresji dopuszczalnej w warstwie wodonośnej z depresją w studniach dla wariantu 1 i 2	20

Spis rycin w tekście

Ryc. 1 Lokalizacja projektowanego ujęcia oraz hal magazynowo biurowych	4

Ryc. 2 Zagospodarowanie terenu według Corine Land Cover (CLC)	5

Ryc. 3 Położenie projektowanego ujęcia  na tle jednostek fizyczno-geograficznych Polski (Solon i in. 2018)	6

Ryc. 4 Położenie projektowanego ujęcia na tle  granic zlewni JCWP  Widawa od Oleśnicy do ujścia oraz sieci hydrograficznej	6

Ryc. 5 Położenie projektowanego ujęcia na tle obszarów chronionych	7

Ryc. 6 Archiwalnie wykonane otwory oraz przekroje związane z opracowaniami dotyczącymi inwestycji	8

Ryc. 7 Położenie projektowanego ujęcia na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 arkusz 727- Trzebnica	10

Ryc. 8 Położenie projektowanego ujęcia na tle granic Jednolitych Części Wód Podziemnych	11

Ryc. 9 Położenie projektowanego ujęcia na tle Mapy hydrogeologicznej Polski – główny użytkowy poziom wodonośny	13

Ryc. 10 Położenie projektowanego ujęcia na tle Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika	14

Ryc. 11 Fragment przekroju hydrogeologicznego I-I’	15

Ryc. 12 Schemat dwóch wzajemnie działających otworów	18

Ryc. 13 Schemat współoddziaływania planowanych studni ujęcia	19

Załączniki graficzne

- Mapa przeglądowa w skali 1 : 20 000

- Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 15 000

- Mapa z lokalizacją projektowanych studni  w skali 1: 1000

- Mapa z prognozowanym zasięgiem oddziaływania ujęcia w skali 1 : 5 000

- Przekrój hydrogeologiczny I-I’

- Profile wybranych otworów geotechnicznych

- Profile archiwalnych otworów studziennych

- Projekt geologiczno-techniczny projektowanych studni

# Wstęp

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie spółki Malin Development 1 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Opracowanie obejmuje wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej dla określenia potencjalnego oddziaływania na wody podziemne planowanego ujęcia wody na terenie działki nr 331/45 
w miejscowości Malin, w gminie Wisznia Mała.

# Cel opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest określenie potencjalnego oddziaływania na wody podziemne planowanego ujęcia wody na terenie działki 331/45 oraz przygotowanie analizy oddziaływania planowanych studni na budynki projektowanych hal magazynowo biurowych w miejscowości Malin, 
w celu sprawdzenia ewentualnej kumulacji oddziaływań. Analiza będzie stanowiła wkład do raportu środowiskowego dla wykonywanych hal, których budowa realizowana będzie w trzech etapach. Etap pierwszy obejmuje budowę hal 1A i AB, natomiast etap 2 i 3 obejmuje wykonanie 2 kolejnych hal (hali nr 2 oraz hali nr 3).

# Opis planowanej inwestycji

Projekt koncepcyjny inwestycji zakłada wybudowanie zespołu hal magazynowo biurowych (4 hale) wraz 
z niezbędną infrastrukturą (drogi, place manewrowe, parkingi, zbiornik retencyjny i p.poż). Hale będą mieć typową konstrukcję słupowo-wiązarową. Stalowe dźwigary będą wsparte na betonowych słupach posadowionych na stopach fundamentowych. W związku z realizacją inwestycji, w celu zaopatrzenia 
w wodę, Inwestor zamierza wykonać własne ujęcie wody. Budowa ujęcia przez Inwestora jest konieczna z uwagi na brak alternatywnego zaopatrzenia w wodę, w ilości spełniającej wymagane zapotrzebowanie. Woda z planowanego ujęcia będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarcze i bytowe realizowanej inwestycji, a jej ewentualne nadwyżki będą przekazywane gminie do wykorzystania na potrzeby komunalne mieszkańców okolicznych miejscowości.

# Charakterystyka obszaru badań

## Położenie administracyjne i geograficzne

Projektowane ujęcie położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, gminie Wisznia Mała, w miejscowości Malin (Ryc. 1).

Ryc. 1 Lokalizacja projektowanego ujęcia oraz hal magazynowo biurowych

Planowany teren ujęcia zlokalizowany jest ok 300 m na wschód od centrum miejscowości Malin, 
a najbliższa zwarta zabudowa zlokalizowana jest w odległości 100 m od ujęcia. Od strony zachodniej teren badań przylega do zabudowań miejscowości Malin, od północy i wschodu do terenów rolnych 
i leśnych, a od południa do terenu rekreacyjnego obejmującego pole golfowe. W odległości około 1,3 km na południowy zachód od miejsca lokalizacji ujęcia przebiega droga ekspresowa S5, a od strony wschodniej w odległości ok. 3 km przebiega linia kolejowa nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica.

Poglądowo lokalizację ujęcia przedstawiono na Ryc. 1, a szczegółowo na mapie poglądowej 
i dokumentacyjnej  – Zał. nr 1 i 2.

## Charakterystyka użytkowania terenu

Opis zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o bazę Corine Land Cover. Teren w pobliżu projektowanego ujęcia stanowią w znacznej większości grunty orne oraz łąki / pastwiska. Dodatkowo
w pobliżu występują również lasy liściaste i iglaste. Teren ten nie jest zmieniony antropogenicznie, 
a największą ingerencją w pobliżu miejsca projektowanego ujęcia stanowi wybudowana droga ekspresowa S5 oraz zabudowa miejscowości zlokalizowanych w pobliżu tj. Malin oraz Ligoty Pięknej.

Ryc. 2 Zagospodarowanie terenu według Corine Land Cover (CLC)

## Morfologia i hydrografia

Według zaktualizowanego podziału na jednostki fizycznogeograficzne Polski (Solon i in. 2018) projektowane ujęcie zlokalizowane jest w granicach makroregionu Nizina Śląska (318.5), w mezoregionie Równina Oleśnicka (318.56) - Ryc. 3.

Równina Oleśnicka rozpościera się pomiędzy Pradoliną Wrocławską na południu a Wzgórzami Trzebnickimi, Wzgórzami Twardogórskimi oraz Wzgórzami Ostrzeszowskimi na północy. Wartości rzędnych w jej obrębie kształtują się na poziomie pomiędzy 160 m n.p.m. u stóp Wzgórz Trzebnickich opadając do wartości ok 120 m n.p.m. w rejonach w pobliżu doliny Odry. Charakteryzują ją płytkie doliny i niecki porozdzielane połogimi pagórkami. Morfologicznie bezpośredni teren badań jest pochylony ku południowemu wschodowi. Rzędne wysokościowe kształtują się od poniżej 125 m n.p.m. w części południowo - wschodniej do 147,5 m n.p.m. w części północno - zachodniej,

Centralnie przez teren inwestycji z północy na południe przepływa niewielki ciek, wpadający do Dopływu spod Malina, będącego dopływem Rakowskiego Potoku (zlewnia Widawy). Dopływ spod Malina 
i Rakowski Potok stanowią ponadto częściowo granice terenu inwestycji od południowego wschodu 
i południa.

Ryc. 3 Położenie projektowanego ujęcia  na tle jednostek fizyczno-geograficznych Polski (Solon i in. 2018)

Pod względem podziału na jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych JCWP, projektowane ujęcie zlokalizowane jest w granicach zlewni JCWP nr RW60001113699 – Widawa od Oleśnicy do ujścia (Ryc. 4).

Ryc. 4 Położenie projektowanego ujęcia na tle  granic zlewni JCWP  Widawa od Oleśnicy do ujścia oraz sieci hydrograficznej

Obejmuje ona część obszaru dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry. JCW Widawa od Oleśnicy do ujścia stanowi naturalną część wód, która jest monitorowana. Jej stan ekologiczny określono jako umiarkowany, stan chemiczny poniżej dobrego, a stan ogólny oceniono jako: zły stan wód. Według ramowej dyrektywy wodnej oraz na podstawie  Ustawy z dn. 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne, JCW Widawa od Oleśnicy do ujścia  nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a jedynie na cele rekreacyjne w tym kąpieliskowe. Całość jednostki stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego występują niepożądane zakłócenia stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

## Obszary chronione

Projektowane ujęcie nie znajduje się bezpośrednio w obrębie żadnego z prawnie stanowionych obszarów chronionych środowiska (Ryc. 5).

Ryc. 5 Położenie projektowanego ujęcia na tle obszarów chronionych

Najbliżej zlokalizowane obszary ochrony to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie, zlokalizowany w odległości ok 800 m na północ. Obejmuje on 3 440 ha terenów objętych ochroną ze względu na wyjątkowy, bardzo zróżnicowany krajobraz oraz zmienność i bogactwo ekosystemów. Duże niezabudowane przestrzenie powodują, iż obszar ten może pełnić funkcję korytarzy ekologicznych.

- Specjalny Obszar Ochrony natura 2000 Dolina Widawy, zlokalizowany w odległości około 5 km na południowy zachód względem projektowanego ujęcia. Głównymi walorami przyrodniczymi obszaru są ekosystemy związane z dolinami rzecznymi. Pomimo tego, że zarówno rzeka Odra, jak i rzeka Widawa na przestrzeni lat poddawane były regulacji i innym pracom związanym 
z szeroko pojętym utrzymaniem wód, to jednak występujące tu siedliska przyrodnicze 
i zróżnicowane ekosystemy wodne i lądowe cechuje wysoki stopień naturalności. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wpływ procesów aluwialnych wpływający na funkcjonowanie 
i współistnienie wielu typów siedlisk przyrodniczych. Z naturalnymi i półnaturalnymi siedliskami związana jest także bogata fauna rzadkich i zagrożonych bezkręgowców, a także ryb, płazów 
i ssaków.

- Specjalny Obszar Ochrony natura 2000 Kumaki Dobrej, zlokalizowany jest w odległości ok 4 km na południowy wschód względem położenia projektowanego ujęcia. Obszar Kumaki Dobrej obejmuje dwa odcinki doliny rzeki Dobrej, pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz pomiędzy Dąbrowicą a Pawłowicami. Dolina rzeki jest uregulowana, lecz występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane. Mimo bezpośredniej bliskości bogate i liczne populacje płazów, a także stare dęby ze stanowiskami pachnicy dębowej i kozioroga dębosza.

- Rezerwat przyrody Las bukowy w Skarszynie, zlokalizowany jest w odległości ok. 7,8 km na północny wschód względem planowanego ujęcia. Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 23,68 ha. Rezerwat stanowi leśną enklawę wśród gruntów rolnych i obszarów zabudowanych, na zboczach zwanych Bucznikiem, granicząc poprzez strumień Mielnica ze wsią Skarszyn od zachodu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu bukowego z interesującymi oraz rzadkimi roślinami zielnymi.

# Omówienie wyników wcześniejszych badań

Na potrzeby przedsięwzięcia związanego z planowaną budową hal przemysłowych centrum logistycznego, w przeszłości wykonano szereg badań i opracowań. Opracowania te obejmowały m.in. opracowania środowiskowe tj. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Środowiskowe związane z planowaną budową hal magazynowych, jak również opracowania geologiczne i geotechniczne związane z rozpoznaniem budowy geologicznej podłoża oraz warunków wodnych w miejscu planowanej inwestycji.  Pod kątem rozpoznania warunków geologicznych najwięcej informacji dostarczyła „Opinia geotechniczna dla budowy hal magazynowo biurowych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” [2].

Ryc. 6 Archiwalnie wykonane otwory oraz przekroje związane z opracowaniami dotyczącymi inwestycji

W ramach badań geotechnicznych opisanych w tym opracowaniu wykonano 20 otworów badawczych 
o głębokościach od 6 do 12 m, które uzupełnione zostały 20 odwiertami perkolacyjnymi do głębokości 3 m (Ryc. 6). Łącznie wykonano  202 mb wierceń. Wiercenia o średnicy 110 mm przeprowadzono przy pomocy świdrów spiralnych, systemem mechaniczno-obrotowym, bez użycia płuczki wiertniczej. 
W czasie wykonywania wierceń, wykonywano badania makroskopowe pobranych prób gruntów, określając rodzaj nawierconego gruntu, jego stan, barwę, wilgotność, a także w miarę możliwości określono genezę i wiek gruntów.

Warunki hydrogeologiczne w lokalizacji planowanego ujęcia wstępnie określono na podstawie materiałów kartograficznych udostępnianych przez Państwowy Instytut Geologiczny, po czym  uszczegółowiono je w oparciu o wykonane badania geofizyczne oraz dwa otwory geotechniczne 
o głębokości 34 m (każdy), które wykonano w miejscach najbardziej perspektywicznych (wg badań geofizycznych) dla lokalizacji nowego ujęcia wody. Badania geofizyczne wykonano metodą geoelektryczną (elektrooporową) wykorzystującą zjawisko różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu w zależności od jego struktury i składu. Metoda ta wykorzystywana jest powszechnie przy rozpoznawaniu budowy geologicznej, w badaniach hydrogeologicznych lub geologiczno-inżynierskich.  Badania przeprowadzono wzdłuż jednej linii przekrojowej, którą podzielono na pięć odcinków (profili) 
o generalnym przebiegu NW-SE i łącznej długości 2392 m (Ryc. 6).

Szersze omówienie wyników archiwalnych badań związanych z geologią i hydrogeologią terenu w pobliżu lokalizacji projektowanego ujęcia przedstawiono w rozdziałach 6.1 oraz 6.2.

# Opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych

Opis budowy geologicznej, warunków geotechnicznych oraz warunków hydrogeologicznych wykonano w oparciu o materiały archiwalne zasobów Państwowego Instytutu Geologicznego: objaśnienia szczegółowej mapy geologicznej Polski, objaśnienia mapy hydrogeologicznej Polski – główny użytkowy poziom wodonośny, objaśnienia mapy hydrogeologicznej Polski – pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika oraz wyniki wcześniej przeprowadzonych przez Inwestora badań geotechnicznych oraz geofizycznych.

## Budowa geologiczna

Skalne podłoże opisywanego obszaru stanowią:

- paleozoik:

  - skały karbońskie reprezentowane przez piaskowce, mułowce, zlepieńce i łupki, zalegające na rzędnych od około 970 do nawet 1 600 m p.p.m.;

  - skały permskie wykształcone jako piaskowce z przewarstwieniami iłowców i zlepieńców, dolomity, wapienie, anhydryty, łupki ilaste zalegające na rzędnych od około 500 m p.p.m. do poziomu poniżej 1200 m p.p.m.;

- mezozoik

  - skały triasu tworzące monoklinę przedsudecką, w postaci:

    - piaskowców z przewarstwieniami iłowców i łupków ilastych – Trias dolny (pstry piaskowiec dolny);

    - wapieni dolomitycznych, anhydrytów, dolomitów, iłowców i piaskowców – Trias środkowy (Pstry piaskowiec górny);

    - wapieni dolomitycznych, margli i iłowców – Trias środkowy (Wapień muszlowy);

    - Iłowców z wkładkami mułowców, wapienie dolomitycznych anhydrytów dolomitów i piaskowców – Trias górny (Kajper);

Osady te zalegają na głębokościach o szerokim zakresie od 843 m p.p.m. do najpłytszych nawiercanych na rzędnych ok. 88,4 m p.p.m. Są to warstwy o bardzo zróżnicowanych miąższościach, których poszczególne serie i wydzielenia potrafią przekraczać nawet 200 m miąższości.

- kenozoik

  - neogeńskie osady, w których skład wchodzą:

    - mioceńskie osady iłów, piasków i mułków z pokładami węgla brunatnego 
o miąższościach od 30 do 90 m nawiercane na rzędnych od 17 do 80 m p.p.m.;

    - mioceńskie osady iłów, mułków i piasków formacji poznańskiej, występujących szczególnie na obszarze Wzgórz Trzebnickich, gdzie ich miąższość może przekraczać nawet 150 m, przeważnie wynosi około 50-120 m.;

    - piaski, żwiry i gliny kaolinowe zaburzone glacitektonicznie pojawiające się 
w strukturach glacitektonicznych spiętrzeń.

  - czwartorzędowe osady, w skład których wchodzą iły, piaski i żwiry wodnolodowcowe, gliny zwałowe, lessy namuły oraz torfy (Ryc. 7).

25 – Mułki, piaski i iły zastoiskowe, 23 – Gliny zwałowe, 23/25 – Gliny zwałowe na mułkach i żwirach wodnolodowcowych, 
21 – Piaski i mułki kemów, 20/23 – Piaski i żwiry akumulacji szczelinowej na glinach zwałowych, 12/18 – Lessy na piaskach 
i żwirach wodnolodowcowych, 18 – Piaski i żwiry wodnolodowcowe, 4 – Piaski i żwiry den dolinnych, 3 – Namuły den dolinnych, 2 – Namuły zagłębień bezodpływowych i okresowo przepływowych, 1- Torfy i namuły organiczne.

Ryc. 7 Położenie projektowanego ujęcia na tle Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 arkusz 727- Trzebnica

Ze względu na rozpoznanie oraz charakter ujęcia szczegółowo opisane zostały utwory osadów czwartorzędowych znajdujące się w pobliżu planowanych studni.

Geologia w rejonie ujęcia rozpoznana została otworami geotechnicznymi o głębokościach 3 – 34 m, 
w których do głębokości rozpoznania nawiercono wyłącznie utwory czwartorzędowe. Utwory przypowierzchniowe reprezentowane były warstwą hummusu lub nasypu antropogenicznego 
o miąższościach 0,2 – 0,6 m. Poniżej, w części północnej występują osady zastoiskowe wykształcone jako pyły, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe, zalegające na morenowych glinach zwałowych na całym obszarze badań. Utwory morenowe to gliny piaszczyste i gliny piaszczyste z domieszką żwirów. 
W osadach spoistych nawiercano soczewki i przewarstwienia piasków o różnej granulacji od pylastych po gruboziarniste. Osady spoiste występują łącznie do głębokości ok 13 m p.p.t. Głębiej nawiercono kompleks utworów piaszczystych o różnym uziarnieniu (z przewagą piasków drobno i średnioziarnistych, w tym również zapylonych) i szarym zabarwieniu. Kompleks ten osiąga miąższość 17-20 m. Poniżej do głębokości rozpoznania (34 m) nawiercono ponownie utwory spoiste wykształcone jako szare pyły 
i ciemnoszare gliny.

Wyniki badań geotechnicznych zostały potwierdzone badaniami geofizycznymi, według których, na profilach geofizycznych od powierzchni terenu zarejestrowano występowanie utworów głównie niskooporowych (prawdopodobnie glin lub iłów) następnie utworów wysokooporowych (warstwy piaszczyste), a następnie powtórnym występowaniem utworów niskooporowych na głębokościach, średnio 30 m.

## Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych projektowane ujęcie znajduje się 
w obrębie prowincji Odry, w regionie środkowej Odry, w subregionie południowym. Według podziału jednostek hydrodynamicznych obszar ten znajduje się w obrębie prowincji niżowej, w regionie dolnośląskim.

Planowane ujęcie zlokalizowane jest w obrębie JCWPd nr 96 (Ryc. 8). Charakterystykę jednostki przedstawiono w tabeli poniżej:

Ryc. 8 Położenie projektowanego ujęcia na tle granic Jednolitych Części Wód Podziemnych

Tab. 1 Ocena stanu JCWPd wg Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

| Dane ogólne |  |
| --- | --- |
| Nr JCWPd | 96 |
| Kod JCWPd | GW600096 |
| Powierzchnia | 1741.38 |
| Czy JCWPd jest monitorowana ? | Tak |
| Ocena stanu JCWPd |  |
| Stan chemiczny | dobry |
| Stan ilościowy | dobry |
| Stan JCWPd | dobry |
| Wskażniki determinujące stan JCWPd | - |
| Stam chemiczny | nie dotyczy |
| Stan ilościowy | nie dotyczy |
| Przyczyny stanu słabego | - |
| Warunki naturalne – charakter geogeniczny | nie dotyczy |
| Antropopresja | - |
| Wpływ na stan chemiczny | nie dotyczy |
| Wpływ na stan ilościowy | nie dotyczy |
| Presje determinujące stan JCWPd |  |
| Rodzaj użytkowania JCWPd (pobór wód podziemnych) | - |
| Pobór rejestrowany z ujęć wód podziemnych - stan na rok 2018 | - |
| [tyś m3/rok] | 8631.65 |
| % w JCWPd | 100 % |
| Pobór odwodnieniowy - stan na rok 2018 | - |
| [tyś m3/rok] | nie dotyczy |
| % w JCWPd | nie dotyczy |
| Razem [tyś m3/rok] | 8631.65 |
| Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania [tyś m3/rok] | 111346.54 |
| % wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania | 8 % |
| Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań - JCWPd | pobór punktowy z ujęć wód podziemnych |
| Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd | ilościowa |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego | niezagrożona |
| Cele środowiskowe dla JCWPd |  |
| Celeśrodowiskowe | - |
| stan chemiczny | dobry stan chemiczny |
| stan ilościowy | dobry stan ilościowy |
| Postęp w osiąganiu celów środowiskowych JCWPD w okresie 2011-2019 | - |
| 2012 | - |
| Stan ilościowy | dobry |
| Stan chemiczny | dobry |
| 2016 | - |
| Stan ilościowy | dobry |
| Stan chemiczny | dobry |
| 2019 | - |
| Stan ilościowy | dobry |
| Stan chemiczny | dobry |
| Odstępstwa od celów środowiskowych | nie dotyczy |

Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski – główny użytkowy poziom wodonośny, arkusz 727 Trzebnica, 
w pobliżu lokalizacji projektowanego ujęcia występują trzy piętra wodonośne:

- czwartorzędowe;

- neogeńskie;

- triasowe.

Charakter użytkowy mają jedynie piętra kenozoiczne: czwartorzędowe i neogeńskie. Warunki hydrogeologiczne w utworach czwartorzędowych są pochodną budowy geologicznej i procesów ją formujących. Wodonośność związana jest z przepuszczalnymi osadami pochodzenia glacjalnego, fluwioglacjalnego i rzecznego, powstającymi w okresach kolejno następujących zlodowaceń oraz piaskami i żwirami tarasów rzecznych. Istotną rolę w formowaniu kontaktów hydraulicznych stanowiły również procesy glacitektoniczne zaburzające neogeńskie oraz czwartorzędowe osady. Na opisywanym obszarze brak jest jednolitego i ciągłego poziomu wodonośnego w osadach czwartorzędowych. Utwory te charakteryzują się dużą zmiennością miąższości, szczególnie na obszarze Wzgórz Trzebnickich, gdzie ich miąższości osiągają jedynie kilka metrów aby w obszarach przegłębień i rozcięć osiągać nawet do 100 m. Przeważnie jednak warstwy te osiągają miąższości rzędu 20 – 40 m. Czwartorzędowe piętro ma charakter głównego poziomu wodonośnego na północy względem lokalizacji projektowanego ujęcia 
(Ryc. 9). Jednostka o której mowa: 6aQ/Tr II  charakteryzuje się poziomem wodonośnym związanym 
z piaskami i żwirami wodnolodowcowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Są one w znaczącej części odkryte, częściowo tylko przykryte glinami pyłowo – piaszczystymi o zmiennych miąższościach. Miąższość utworów zawodnionych wynosi od 5-30 m, a współczynnik filtracji waha się w granicach 5-40 m/d. Wodoprzewodność warstw jest rzędu 100-200 m2/d, a lokalnie dochodzi do 343 m2/d. Poziom ten jest zasilany bezpośrednio lub pośrednio przez opady atmosferyczne, a spływ odbywa się w kierunku rzeki Odry.

Ryc. 9 Położenie projektowanego ujęcia na tle Mapy hydrogeologicznej Polski – główny użytkowy poziom wodonośny

Piętro neogeńskie ma największe rozprzestrzenienie w pobliżu projektowanej lokalizacji ujęcia (Ryc. 9). Kompleksy ilaste o dużych miąższościach przeławicone są kilkoma warstwami osadów piaszczystych. Wydziela się dwa neogeńskie poziomy wodonośne: górny mający poprzez struktury kopalne kontakt hydrauliczny z wodami czwartorzędowego poziomu wodonośnego oraz dolny, miejscowo kontaktujący się z niżej zalegającymi warstwami wapienia muszlowego. Jednostka 3cTrI tworzona jest przez 2-3 warstwy piasków o różnej gradacji znajdujące się pod miąższym kompleksem iłów i mułków, w obrębie których znajdują się przeławicenia węgla brunatnego. Warstwy wodonośne mają charakter rozległych soczew i nieciągłych warstw. Poziom ten ma charakter subartezyjski, którego zasilanie odbywa się poprzez przesiąkanie przez zalegające powyżej warstwy oraz poprzez strefy kontaktów pomiędzy warstwami czwartorzędowymi i neogeńskimi w rejonach zaburzonych glacitektonicznie. Zasilanie przypuszczalnie następuje również od spągu poprzez silnie naporowe zwierciadło wód triasowych.

Piętro triasowe ma charakter trójdzielny. Wody te nie mają charakteru użytkowego ze względu na ich dużą mineralizację. Poziomy wodonośne związane są z utworami dolnego triasu (pstrego piaskowca): piaskowcami, łupkami i anhydrytami oraz utworami wapienia muszlowego: wapienie i margle. Wody te są wodami głębokiego krążenia, których spływ odbywa się w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim.

Według Mapy hydrogeologicznej Polski – pierwszy poziom wodonośny, występowanie i hydrodynamika projektowane ujęcie znajduje się w obrębie jednostki 6 pż,pog/r/zsP/Q (Ryc. 10), która rozciąga się od południowego skłonu Wału Trzebnickiego. Jest to równina polodowcowa zbudowana z piasków i żwirów wodnolodowcowych górnych zlodowacenia środkowopolskiego, miejscami przykrytych płatami osadów piaszczysto-żwirowych lub pylastych. Zwierciadło wód ma charakter przeważnie swobodny, jedynie lokalnie napięty. Przeważnie stabilizuje się na głębokościach od ok. 1 od ok. 5 m p.p.t. Odpływ wód odbywa się w kierunku południowym, ku dolinie rzeki Widawy. Jednostka 7 pż,pog,[gl]/rm/zwwP/Q obejmująca obszar położony na południe od projektowanego ujęcia (Ryc. 10) zbudowana jest przez utwory zlodowacenia środkowopolskiego. W obrębie tej jednostki występują gliny zwałowe, piaski 
i żwiry lodowcowe oraz mułki i iły zastoiskowe. Ze względu na dość zróżnicowaną budowę geologiczną zwierciadło wód występuje na tym obszarze na dość zróżnicowanych głębokościach i ma charakter napięty bądź też swobodny.

Ryc. 10 Położenie projektowanego ujęcia na tle Mapy hydrogeologicznej Polski pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika

Zgodnie z danymi uprzednio przeprowadzonych badań geofizycznych [2] oraz geotechnicznych [3], stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji projektowanego ujęcia na głębokości ok. 
13 m występuje czwartorzędowy poziom wodonośny wykształcony w postaci piasków drobnoziarnistych, średnioziarnistych i pylastych o łącznej miąższości osiągającej ok. 17 – 20 m (Ryc. 11).

Ryc. 11 Fragment przekroju hydrogeologicznego I-I’

Warunki geologiczne rozpoznano tu 2 małośrednicowymi otworami geotechnicznymi do głębokości 34 m [3]. Z uwagi na charakter wykonywanych otworów nie były one rurowane, a pobierane podczas wiercenia próby służyły jedynie do określenia profilu litologicznego, nie pobierano prób do badań laboratoryjnych. Na podstawie wyników otrzymanych wierceń, stwierdzono że warstwę wodonośną 
w otworze P301 od góry tworzą piaski drobne, z piaskami średnimi, po czym wraz z głębokością obserwowano stopniowe zmniejszanie się granulacji osadów do piasków pylastych. Spąg pakietu osadów przepuszczalnych znajduje się na głębokości 30,8 m p.p.t., gdzie nawiercono ciemnoszarą glinę zwałową nie przewiercając jej do głębokości 34 m p.p.t. Otwór P401 wykazuje podobną tendencję, jak 
w przypadku otworu P301, jednak w części stropowej pakietu przepuszczalnego obserwować można piaski o znacznie grubszym uziarnieniu, które głębiej przechodzą w piaski drobne i średnie 
z przewarstwieniami piasków pylastych. Kompleks ten sięga do głębokości 30 m p.p.t. Poniżej nich zalegają utwory pylaste również nieprzewiercone do głębokości 34 m p.p.t. W obu otworach osady piaszczyste były zawodnione, a zwierciadło miało charakter naporowy i stabilizowało się na głębokościach od ok. 2 do ok. 3 m p.p.t. Interpretację warunków hydrogeologicznych wykonaną 
w oparciu o otwory archiwalne przedstawiono na przekroju hydrogeologicznym – załącznik 5, którego fragment przedstawiono na Ryc. 11. Rozpoznane warunki hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 
w pobliżu projektowanego ujęcia, według autorów raportu [3] nie są optymalne, niemniej jednak pozwalają na jej ujęcie. W przypadku, gdyby ujęcie jednootworowe nie spełniało wymagań wydajnościowych autorzy zaproponowali wykonanie kolejnych studni ujmujących opisywany kompleks wodonośny utworów czwartorzędowych.

# Opis projektowanego ujęcia

W celu zaopatrzenia planowanej inwestycji w wodę, Inwestor przewiduje wykonanie własnego ujęcia wody.  Budowa własnego ujęcia jest konieczna ze względu na brak alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę, w ilości spełniającej szacowane zapotrzebowanie na wodę dla planowanej inwestycji. Woda 
z projektowanego ujęcia wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarcze i bytowe kompleksu hal magazynowo biurowych, a jej ewentualne nadwyżki będą przekazywane gminie do wykorzystania na potrzeby komunalne mieszkańców okolicznych miejscowości. Wstępne założenie dotyczące maksymalnego poboru wody według danych przedstawionych przez Inwestora wynosi 40,0 m3/h i taka wydajność została przyjęta przy uwzględnianiu założeń geologiczno-technicznych projektowanego ujęcia. Zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych [4], który sporządzono dla potrzeb wykonania przedmiotowego ujęcia, dla zapewnienia takiej ilości wody projektuje się odwiercenie od jednego do czterech otworów eksploatacyjnych do głębokości ok 35 m p.p.t. każdy, które będą ujmowały czwartorzędowy podglinowy poziom wodonośny. Zakładana głębokość otworów może ulec zmianie w zależności od głębokości wystąpienia warstwy wodonośnej w miejscu wiercenia. Według autorów projektu z uwagi na stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na wodę, budowa ujęcia może wiązać się z koniecznością wykonania ujęcia wielootworowego. Stąd realizację prac przewidziano w II etapach. W pierwszym etapie wykonana zostanie jedna studnia, w której przeprowadzone zostanie pompowanie pomiarowe dla określenia wydajności eksploatacyjnej studni. Jeżeli uzyskana wydajność okaże się wystarczająca dla Inwestora, prace terenowe zostaną zakończone, a odwiercona studnia zostanie udokumentowana. W przeciwnym wypadku zrealizowany zostanie etap II prac, w którym w zależności od wydajności uzyskanej w pierwszej studni, wykonana zostanie jedna, dwie lub maksymalnie trzy dodatkowe studnie. Lokalizację studni planowanych do wykonania w I i II etapie przedstawiono na załączniku nr 3. Projekt geologiczno-techniczny projektowanych studni zamieszczono na załączniku nr 8.

## Określenie dopływu wód do ujęcia

W celu określenia szacowanego dopływu wód podziemnych, do projektowanych studni ujęcia, w oparciu 
o materiały zgromadzone w Centralnej Bazie Danych Hydrogeologicznych (CBDH) dokonano inwentaryzacji studni, znajdujących się w rejonie projektowanego ujęcia, tak aby na ich podstawie przyjąć parametry filtracyjne, które są niezbędne dla wykonania szacunkowych wyliczeń. Uwzględniając istniejące w badanym rejonie otwory hydrogeologiczne wybrano 2 studnie ujęciowe, które ujmują do eksploatacji czwartorzędową warstwę wodonośną, tą samą, którą przewidziano do eksploatacji na projektowanym ujęciu. Następnie w oparciu o parametry hydrogeologiczne określone na podstawie próbnych pompowań dla tych otworów, dokonano szacunkowych obliczeń dopływu wody do projektowanych studni, przy założeniu miąższości warstwy wodonośnej, którą określono w miejscu planowanych studni, na podstawie badań wstępnych tj. badań geofizycznych i wierceń geotechnicznych. Do obliczeń przyjęto 2 warianty parametrów filtracyjnych, które założono w miejscu projektowanego ujęcia.

W wariancie pierwszym przyjęto parametry filtracyjne ze studni IA (nr CBDH 7270261) należącej do ujęcia wykonanego dla pola golfowego, zlokalizowanej ok 1,8 km na południe od projektowanego ujęcia. W wariancie 2 założono parametry filtracyjne ze studni nr IV (nr CBDH 7270295) należącej do wodociągu grupowego w miejscowości Siedlec Trzebnicki, która zlokalizowana jest w odległości ok 3,5 km na północny – wschód od projektowanego ujęcia. Profile geologiczne wybranych studni stanowią załącznik graficzny nr 7, natomiast lokalizację przedmiotowych studni przedstawiono na załączniku graficznym nr 1. Parametry geologiczno-techniczne wybranych otworów studziennych, w tym określone na podstawie próbnych pompowań parametry filtracyjne, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 2 Parametry geologiczno-techniczne wybranych studni ujęciowych w Rakowie Wlk. i Siedlcu Trzebnickim

| Przyjęty wariant do obliczeń |  | Jednostka | WARIANT 1 | WARIANT 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dane ogólne | nr studni | - | IA | IV |
|  | nr CBDH | - | 7270261 | 7270295 |
|  | rok wykonania | - | 2003 | 2012 |
|  | głębokość studni | m | 23 | 40.25 |
| parametry eksploatacyjne | wydajność eksploatacyjna (Q) | m3/h | 50 | 40 |
|  | depresja (s) | m | 1.5 | 4.6 |
|  | zasięg leja depresji (R) | m | 144.4 | 256.0 |
|  | wydajność jednostkowa (q) | m3/h/1mS | 33.33 | 8.70 |
| filtr | rodzaj filtra | - | PCW | Szczelinowy |
|  | średnica zew. filtra | mm | 280 | 330 |
|  | długość cz. roboczej | m | 7 | 12.4 |
| warstwa wodonośna | strop warstwy | m ppt | 9.5 | 19 |
|  | spąg warstwy | m ppt | 18.5 | 37.4 |
|  | miąższość | m | 9 | 14.4 |
|  | zw. ustabilizowane | m ppt | 6.4 | 2.0 |
|  | współczynnik filtracji k | m/d | 88.99 | 24.19 |

Obliczenia dopływu do studni przeprowadzono w oparciu o wzór Dupuit’a dla warstw o zwierciadle napiętym:

Q=2,73kmslgR-lgrlm42m-lm

gdzie:

Q – dopływ do studni [m3/s],

k – współczynnik filtracji [m/s],

m – uśredniona miąższość warstwy wodonośnej [m],

l – długość części roboczej filtra [m]

s – depresja w studni [m],

R – promień leja depresji [m],

W oparciu o wydajność jednostkową studni IA i IV obliczono depresję, która zostanie wytworzona 
w projektowanej studni S-1 przy wydajności 40 m3/h  i określono ją na s=1,2 m w wariancie 1 oraz s=4,6 m w wariancie 2. Dla tak określonej depresji w oparciu o wzór Sichrdta’a: R=3000sk (Turek S.) [9] określono zasięg leja depresji dla wariantu 1, który wynosi R= 115,5 m oraz dla wariantu 2, R=230,9 m.

W kolejnym kroku wartości te podstawiono do wzoru na szacunkowy dopływ do studni i otrzymano wyniki, które zestawiono w tabeli poniżej:

Tab. 3 Szacowany dopływ maksymalny do studni

| Opis | Jednostka | WARIANT 1 | WARIANT 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| długość filtra (l) | m | 15 | 15 |
| miąższość warstwy (m) | m | 15 | 15 |
| zakładana depresja (s) | m | 1.2 | 4.6 |
| współczynnik filtracji (k) | m/d | 88.99 | 24.19 |
| średnica filtra (d) | m | 0.3 | 0.3 |
| promień filtra (r0) | m | 0.15 | 0.15 |
| lej depresji (R) | m | 115.5 | 230.9 |
| Szacowany dopływ maksymalny (Q) | m3/h | 63.12 | 59.57 |

Otrzymane w obu wariantach szacowane wielkości maksymalnego dopływu wody do studni oscylują 
w przedziale 59,57 - 63,12 m3/h, co stanowi wynik bardzo dobry, który w zupełności pozwoliłby pokryć zapotrzebowanie inwestora na wodę. Należy jednak nadmienić, że wyniki otrzymywane przy wykorzystaniu wzoru Dupit’a są najczęściej przeszacowane, ponieważ w swoich założeniach nie uwzględniają niejednorodności warstwy wodonośnej oraz ograniczeń w przepustowości stosowanego filtra. Ponadto w trakcie wiercenia studni zachodzi szereg czynników, które mają wpływ na ograniczenie swobodnego dopływu wód do studni, jak np. zaburzenie struktury warstwy wodonośnej, do którego dochodzi podczas prac wiertniczych, jakość i sposób wykonania obsypki filtracyjnej czy kolmatacja strefy przyfiltrowej, itp. Stąd faktyczna spodziewana wartość w zależności od wykształcenia wodnonośca 
w miejscu wiercenia studni będzie z pewnością mniejsza, a uzyskane wartość należy traktować jako orientacyjne.

## Maksymalna depresja w obrębie warstwy wodonośnej

Zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia [4], w zależności od wydajności jaka zostanie otrzymana po odwierceniu pierwszej studni (S-1), projektowane ujęcie może zostać rozbudowane o kolejne studnie. Zakłada się maksymalnie wykonanie do 4 studni, które będą zlokalizowane na planie kwadratu, w którym odległość pomiędzy studniami wynosiła będzie ok 30 m (zał. 3). Taki układ studni będzie prowadzić do wzajemnego oddziaływania otworów studziennych na siebie, który polegał będzie na interferencji lejów depresyjnych przynależnych do poszczególnych otworów, 
w wyniku czego wytworzy się wspólny lej wypadkowy. To zjawisko może w konsekwencji spowodować:

- zmniejszenie wydatków poszczególnych otworów w porównaniu do wydatków w czasie ich niezależnej pracy,

- zwiększenie depresji przy nie zmienionych wydatkach,

- równoczesną zmianę wydatków i depresji.

Schemat współoddziaływania blisko zlokalizowanych otworów studziennych przedstawiono na rycinie poniżej (Ryc. 12).

Ryc. 12 Schemat dwóch wzajemnie działających otworów

Wzajemnie działanie otworów studziennych jest zjawiskiem bardzo złożonym, ponieważ na jego przebieg, charakter i intensywność wpływa szereg czynników naturalnych i sztucznych. Do naturalnych należą: przepuszczalność, miąższość i ułożenie  warstw wodonośnych, rodzaj ruchu wody, sposób zasilania poziomu wodonośnego i jego związki z innymi poziomami. Do czynników sztucznych można zaliczyć takie , jak liczba otworów, ich konstrukcja i wymiary, robocza długość filtrów, odległość i sposób rozstawienia.

Na potrzeby przeprowadzenia obliczeń przy zespole studni wykorzystano teorię przedstawioną przez 
P. Forchheimera [10]. Jest to teoria wielokrotnie sprawdzona i szeroko stosowana w praktyce. Może być ona stosowana do dowolnej liczby otworów, dowolnie usytuowanych. Ideą teorii Forchheimera jest przyrównanie działania zespołu otworów do działania jednej studni o promieniu x0 z wydatkiem równym sumarycznemu wydatkowi wszystkich otworów. Przy jednoczesnym pompowaniu wody ze wszystkich 
z nich wody, wytworzy się wypadkowy lej depresyjny, którego promień wynosi Ru. W analizowanym przypadku jest to odległość od centrum zespołu studni, do miejsca gdzie zwierciadło dynamiczne przechodzi w stan statyczny (Ryc. 13).

Ryc. 13 Schemat współoddziaływania planowanych studni ujęcia

Logarytm promienia tej studni określa wzór:

lgx0=lnnx1,   x2,   x3,   x4,   (gdzie xn,   to odległość poszczególnych studni od centrum),

Jeżeli zespół otworów położony jest na obwodzie koła, bokach trójkąta lub kwadratu (tak jak w tym przypadku), wtedy do obliczeń można przyjąć promień zastępczy, analogicznie jak dla wielkiej studni:

x0=Fπ=0,565F,

gdzie F jest powierzchnią pola (w m2) ograniczonego położeniem otworów wchodzących w skład zespołu.

W kolejnym kroku otrzymane wyniki podstawiono do wzoru na lej depresji dla zespołu studni (Ru):

Ru=x0+10sk (gdzie, k jest wyrażone w m/d),

Szacunkową kalkulację zasięgu leja depresji w przypadku zespołu studni przeprowadzono w oparciu 
o założenia przyjęte dla wariantu 2 z rozdziału 7.1, ponieważ zakłada on większe oddziaływanie ujęcia, 
a zatem jest to założenie bardziej konserwatywne. Wyniki obliczeń zasięgu leja depresji dla  zespołu studni przy wydajności sumarycznej 40 m3/h, przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 4 Zasięg leja depresji dla ujęcia składającego się z zespołu studni

| Opis | Jednostka | WARIANT 3 (zespół studni przy Q= 40 m3/h) |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia pola ograniczonego położeniem otworów (F) | m2 | 852 |
| depresja (s) | m | 4.6 |
| współczynnik filtracji (k) | m/d | 24.19 |
| promień zastępczy zespołu studni (x0) | m | 16.49 |
| lej depresji zespołu studni (Ru) | m | 242.7 |

# Prognozowany zasięg i wpływ oddziaływania ujęcia

Zgodnie z prognozą przeprowadzoną w poprzednich rozdziałach szacowany zasięg leja depresji dla planowanego zespołu studni przy wydajności ujęcia wynoszącej ok 40 m3/h wyniesie Ru= 242,7 m 
(zał. 4). Tak wyznaczony lej depresji obejmie swym zasięgiem powierzchnię ok.  18,4 ha.

## Wpływ na elementy środowiska i inne ujęcia wody

Warunki hydrogeologiczne w rejonie planowanych studni, ustalone na podstawie dotychczas wykonanych badań geologicznych nie wskazują na możliwy wpływ zdepresjonowania zwierciadła wód podziemnych ujmowanej warstwy wodonośnej na przypowierzchniowy poziom wód podziemnych. Zgodnie z założeniami projektu do eksploatacji wód podziemnych ujęty zostanie podglinowy czwartorzędowy poziom wodonośny, którego strop znajduje się na głębokości ok. 13 m p.p.t. i który izolowany jest od powierzchni terenu warstwą utworów słabo przepuszczalnych wykształconych 
w postaci glin i pyłów (zał. 5).

W obszarze wyznaczonym promieniem leja depresji dla zespołu studni brak jest innych ujęć wód podziemnych. Najbliższe otwory o udokumentowanych zasobach eksploatacyjnych, ujmujących do eksploatacji ten sam poziom wodonośny, na który wpływ mogłaby mieć eksploatacja planowanych studni są poza prognozowanym zasięgiem oddziaływania ujęcia. Biorąc pod uwagę warunki hydrogeologiczne można stwierdzić, że eksploatacja planowanych studni, nie będzie miała wpływu na warunki wodne 
w płytkich przypowierzchniowych poziomach wodonośnych mogących występować lokalnie w obrębie sąsiednich działek, a tym bardziej nie będzie miała wpływu na jakiekolwiek zmiany w zasobach florystyczno-faunistycznych od tych wód zależnych. Biorąc pod uwagę głębokość ujmowanej warstwy wodonośnej oraz jej izolację, faktyczne oddziaływanie ujęcia zostanie ograniczone do terenu działki 331/45 (na której zlokalizowane będą studnie) i nie będzie miało wpływu na sąsiednie grunty 
i nieruchomości.

## Wpływ na zasoby dyspozycyjne

Planowane ujęcie znajduje się w jednostce bilansowej Widawa i Stobrawa o kodzie W-III (WR). Zasoby dyspozycyjne ustalone dla w/w jednostki o powierzchni 1744,63 km2 ustalono na 305061 m3/d, co daje moduł zasobów dyspozycyjnych w wielkości 174,86 m3/d/km2 (7,29 m3/h/km2). Uwzględniając podział na jednolite części wód podziemnych przedmiotowy obszar znajduje się w JCWPd nr 96 o kodzie GW600096. Według karty charakterystyki ocena stanu ilościowego zgodnie z Rozporządzeniem MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148) określona została jako dobra, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone. Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania 
w jednostce wynoszą 111346.54 tyś m3/rok, a pobór rejestrowany ujęciami wynosi 8631,62 tyś m3/rok, co stanowi zaledwie 8% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania.

Dla ujętej warstwy wodonośnej jako niewielkiej części struktury, która wchodzi w skład całej jednostki bilansowej W-III (WR) nie ma zdefiniowanych dokładnych zasobów dyspozycyjnych. Dlatego zgodnie 
z wytycznymi poradnika metodycznego (Dąbrowski S. i in. 2004) [11] przyjmuje się, że w trakcie wyznaczania zasobów eksploatacyjnych poszczególnych studni nie należy przekraczać dopuszczalnej depresji eksploatacyjnej określanej w poradniku metodycznym jako 0,4 słupa wody w warstwach 
o zwierciadle swobodnym, a w warstwach naporowych zwierciadło dynamiczne nie może być obniżone poniżej spągu warstwy napinającej (w przypadku zwierciadła naporowego zaleca się również nie przekraczanie 1/2 wielkości ciśnienia piezometrycznego). Taki sposób dokumentowania zasobów eksploatacyjnych studni pozwala zachować równowagę hydrodynamiczną pomiędzy wielkością zasilania warstwy wodonośnej, a maksymalnym poborem wód przewidzianym dla projektowanych studni.

W przypadku planowanych otworów, uwzględniając maksymalne obniżenie do poziomu ½ ciśnienia piezometrycznego, jednak nie więcej niż do spągu utworów napinających dopuszczalna depresja 
w warstwie wodonośnej wynosi  9,5 m (w poniższej tabeli przedstawiono sdop oraz spodziewaną depresję przy założonych parametrach filtracyjnych dla wariantu 1 i 2):

Tab. 5 Zestawianie depresji dopuszczalnej w warstwie wodonośnej z depresją w studniach dla wariantu 1 i 2

| Ujęcie | Wydajność eksploatacyjna Q [m3/h] | Depresja w studni s [m] | Depresja dopuszczalna sdop [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wariant 1 | 40,0 | 1,2 | ~ 9,5 |
| Wariant 2 | 40,0 | 4,6 | ~ 9,5 |

W obu analizowanych wariantach kryterium depresji dopuszczalnej w warstwie wodonośnej zostało spełnione.

Reasumując prognozuje się, że planowane do uzyskania zasoby eksploatacyjne ujęcia nie spowodują nadmiernego sczerpania zasobów dyspozycyjnych ujmowanej warstwy wodonośnej. Nie mniej rzeczywista wydajność ujęcia będzie możliwa do określenia dopiero po wykonaniu pompowania pomiarowego w odwierconych otworach i określeniu faktycznych wartości współczynnika filtracji 
w miejscu wykonania studni.

# Określenie skumulowanych oddziaływań z budynkami planowanych hal magazynowych

Planowane do wykonania ujęcie znajduje się w północno-zachodniej części obszaru inwestycji na którą składa się budowa 4 hal magazynowo biurowych. Planowane do odwiercenia studnie zlokalizowane są w odległości ok 100 m od hali nr 3, 400 m od hali nr 2 oraz ok. 500 m od hali nr 
1A i 1B. Uwzględniając zasięg maksymalnego prognozowanego leja depresji, który oceniono na 
R=240,7 m, w zasięgu potencjalnego wpływu oddziaływania studni, znajdzie się niewielki obszar związany z budową hali nr 3 (zał. 4). Mowa jest tutaj o potencjalnym wpływie, ponieważ jak wykazano 
w rozdziale 8.1, oddziaływanie studni związane będzie ze zdepresjonowaniem poziomu wodonośnego, który występuje na głębokości ok 13 m i jest izolowany od powierzchni pakietem utworów słabo przepuszczalnych (glin i pyłów). Projekt koncepcyjny inwestycji zakłada wybudowanie zespołu hal magazynowo biurowych, które będą mieć typową konstrukcję słupowo-wiązarową. Stalowe dźwigary będą wsparte na betonowych słupach posadowionych na stopach fundamentowych zagłębionych na głębokości ok. 0,8 m p.p.t. Ten typ konstrukcji wyklucza możliwość przerwania naturalnej bariery izolacyjnej, która występuje w stropie planowanej do ujęcia warstwy wodonośnej. W związku z czym nie dojdzie do oddziaływania eksploatacji ujęcia w obrębie gruntów na których posadowione zostaną projektowane hale. Depresja, którą wywoła pracujące ujęcie, będzie polegała na zmniejszeniu ciśnienia piezometrycznego w obrębie wytworzonego leja depresji, a co za tym idzie nie dojdzie w tym obszarze to faktycznego obniżenia poziomu wód.

Uwzględniając powyższe nie dojdzie do skumulowanych oddziaływań pomiędzy planowanym na działce   331/45 ujęciem wód podziemnym oraz planowanym zespołem hal magazynowo biurowych.

# Wnioski i uwagi końcowe

- Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej mającej na celu określenie potencjalnego oddziaływania na wody podziemne planowanego ujęcia wody, które będzie zlokalizowane na terenie działki nr 331/45 oraz przygotowanie analizy oddziaływania planowanego ujęcia na budynki projektowanych hal magazynowo biurowych w miejscowości Malin, w gminie Wisznia Mała.

- Projekt koncepcyjny inwestycji zakłada wybudowanie zespołu hal magazynowo biurowych 
(4 hale) wraz z niezbędną infrastrukturą (drogi, place manewrowe, parkingi, zbiornik retencyjny 
i p.poż). oraz budowę własnego ujęcia wody.

- Budowa własnego ujęcia jest konieczna ze względu na brak alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę, w ilości spełniającej szacowane zapotrzebowanie na wodę dla planowanej inwestycji. Wstępne zapotrzebowanie według danych przedstawionych przez Inwestora wynosi 40,0 m3/h i taka wydajność została przyjęta przy uwzględnianiu założeń geologiczno-technicznych projektowanego ujęcia.

- Zgodnie z założeniami projektu robót geologicznych, który sporządzono dla przedmiotowego ujęcia, dla zapewnienia takiej ilości wody projektuje się odwiercenie od jednego do czterech otworów eksploatacyjnych do głębokości ok 35 m.

- Zgodnie z prognozą przeprowadzoną w niniejszym opracowaniu szacowany zasięg leja depresji dla planowanego zespołu studni przy wydajności ujęcia wynoszącej ok 40 m3/h wyniesie 
Ru= 242,7 m. Tak wyznaczony lej depresji obejmie swym zasięgiem powierzchnię ok. 18,4 ha.

- Do eksploatacji wód podziemnych ujęty zostanie podglinowy czwartorzędowy poziom wodonośny, którego strop znajduje się na głębokości ok. 13 m p.p.t. i który izolowany jest od powierzchni terenu warstwą utworów słabo przepuszczalnych wykształconych w postaci glin 
i pyłów.

- Biorąc pod uwagę warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanego ujęcia można stwierdzić, że eksploatacja planowanych studni, nie będzie miała wpływu na warunki wodne w płytkich przypowierzchniowych poziomach wodonośnych mogących występować lokalnie w obrębie sąsiednich działek, a tym bardziej nie będzie miała wpływu na jakiekolwiek zmiany w zasobach florystyczno-faunistycznych od tych wód zależnych. Faktyczne oddziaływanie ujęcia zostanie ograniczone do terenu działki 331/45 (na której zlokalizowane będą studnie) i nie będzie miało wpływu na sąsiednie grunty i nieruchomości.

- Prognozuje się, że planowane do uzyskania zasoby eksploatacyjne ujęcia nie spowodują nadmiernego sczerpania zasobów dyspozycyjnych ujmowanej warstwy wodonośnej.

# Spis wykorzystanych materiałów

Materiały od Zamawiającego:

- Raport z rozpoznania warunków hydrogeologicznych w oparciu o materiały archiwalne dla terenu położonego na wschód od miejscowości Malin (gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki) – Geotrade Sp. z o.o., Wrocław, wrzesień 2022;

- Sprawozdanie z badań geofizycznych dla określenia warunków hydrogeologicznych wykonania ujęcia wody – GeoVolt – Geofizyka Inżynierska, Rzeszów, październik, 2022;

- Raport z rozpoznania warunków hydrogeologicznych w oparciu o badania geofizyczne i otwory geotechniczne dla terenu położonego na wschód od miejscowości Malin (gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki) – Geotrade Sp. z o.o., Wrocław, listopad 2022;

- Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 331/45 w miejscowości Malin (gmina Wisznia Mała, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie – Geotrade Sp z o.o., Wrocław, styczeń 2023;

Materiały kartograficzne:

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50  000, arkusz 727 (Trzebnica) – PIG, 1985;

- Mapa hydrogeologiczna Polski (GUPW) w skali 1:50 000, arkusz 727 (Trzebnica) – PIG 1997;

- Mapa hydrogeologiczna Polski (PPW WH) w skali 1:50 000, arkusz 727 (Trzebnica) – PIG-PIB, 2006;

- Mapa geośrodowiskowa Polski II, arkusz B w skali 1:50 000, arkusz 727 (Trzebnica) PIG-PIB, 2015;

Publikacje geologiczne:

- Turek  S., Poradnik hydrogeologa, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1971;

- Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990;

- Dąbrowski S. i in., Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych, Poradnik metodyczny MŚ, Wyd. Borgis, Warszawa 2004;

- Rogoż M., Metody obliczeniowe w hydrogeologii, Wyd. Śląsk, Katowice, 2012;

- Solon J. i in., Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski, PAN, Warszawa, 2018;

Bazy danych:

- Baza danych obiektów hydrogeologicznych – Bank Hydro, PIG-PIB;

- Baza pobory, PIG-PIB;

- Centralna baza danych geologicznych – CBDG, PIG-PIB;

- Geoserwis mapy, GDOŚ;

- Karty charakterystyk JCWPd, APGW 2016-2021;